別記１１－３

泡　消　火　設　備　点　検　表

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検 結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 源 | 水 槽 等 |  | 漏水等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 水 量 ・ 水 状 |  | 水量（位）の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 障害となる浮遊物、沈殿物等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 給 水 装 置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 呼 水 装 置 | 呼 水 槽 |  | 漏水等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 水量、水状の適否 | 目視 |  |  |
|  | バ ル ブ |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  | 自動給水装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 減水警報装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 加 圧 送 | 電 動 機 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |
|  | 内 燃 | 本 体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  |  | 潤 滑 油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視 |  |  |

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 装 置 | 機 関 | 蓄 電 池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定 |  |  |
|  |  | 動力伝達装置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 起 動 装 置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 回転数の適否 | 回転計の指針確認 |  |  |
|  |  | 冷 却 装 置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 周囲の可燃物等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | ポ ン プ |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 著しい漏水の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 連成計等の指示状況 | 作動確認 |  |  |
| 薬 剤 貯 蔵 夕 ン ク | タ ン ク |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 配管取付部のゆるみ等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等の腐食、ゆるみ及び脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |
|  |  |  | 通気管等の目づまり等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 蓋圧式のものについては圧力計の指示状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  | ベローズを使用のものについてはその老化、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 消 火 薬 剤 |  | 変質、沈殿物の有無 | 目視（サンプル採取による。） |  |  |
|  |  |  | 量の適否 | 目視 |  |  |
| 薬剤混合装置等 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 糖度計による確認 |  |  |

| 点 検 項 目 |  |  |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 動 装 置 | 手動起動装置 |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 自動起動装置 |  | 起動用水圧開閉装 置（圧力スイッ チ、圧力タンク） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 圧力計の指示状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 火災感知装置（感 知器、閉鎖型ヘッ ド） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 電 動 機 の 制 御 装 置 | 制 御 盤 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 操作管理上の支障の有無 | 目視 |  |  |
|  | 電 源 電 圧 |  |  | 電圧の指示状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 電源灯の点灯状況 | 目視 |  |  |
|  | スイッチ類 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 開閉状態 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | ヒューズ類 |  |  | 損傷、溶断等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 種類、容量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 予備品の有無 | 目視 |  |  |
|  | 継 電 器 |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 結 線 接 続 |  |  | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 流水検知装置（又は圧力検知装置） |  | 自動警報弁 （又は流水作動弁） |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | リターディング チャンバー |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 圧力スイッチ |  | 端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 警報、表示装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 配 | バルブ類（選択弁及び 一斉開放弁を含む。） |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  | ろ 過 装 置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | ろ過網の破損、異物の堆積等の有無 | 目視（取り外して行う。） |  |  |

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 等 | 配 管 （可撓部を含む。） |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 漏えいの有無 | 目視（放射試験の際確認） |  |  |
|  |  |  | ドレンピットの損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 底部泡注入法の外部 格納筒 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | ホース格納状態の適否 | 目視 |  |  |
| 泡 放 出 口 | 泡 ヘ ッ ド |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 取付け角度の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 空気取入ロのつまりの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |
|  | 泡チャンバー |  | 本体の腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 封板の取付状態及び損傷の有無 | 目視（取り外して行う。） |  |  |
|  |  |  | 空気取入口及びバードスクリーンのつまりの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |
|  | 泡モニターノズル |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 空気取入口及びフィルターのつまりの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |
| 泡 消 火 栓 | 消 火 栓 箱 等 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 周囲障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 附属工具備え付けの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 標識の適否 | 目視 |  |  |
|  | ホース及びノズル |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 本数の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |
|  | 表 示 灯 |  | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 点灯の状況 | 目視 |  |  |
| 連 結 送 液 口 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 周囲障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 表示の適否 | 目視 |  |  |
|  | 自 家 発 電 | 本 体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 絶縁抵抗値の適否 | 絶縁抵抗計による測定 |  |  |

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検 結果 | 措置年月日 及び措置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 予 備 動 力 源 | 設 備（内 燃 機 関 を 含 む。） |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  |  | 潤 滑 油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 蓄 電 池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定 |  |  |
|  |  | 冷 却 装 置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 周囲の可燃物等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 蓄 電 池 設 備 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 起 動 装 置 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |

固定式の泡消火設備一体点検　点検表（規則第62条の５の５関係）

| 点検者 |  | 氏名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 泡放出口からの泡放出による方法 |  |  |  |  | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
|  |  |  | 発泡倍率 |  | 倍 |  |
|  |  |  | 放射圧力 |  | kPa |  |
|  |  |  | 放射量 |  | L/min |  |
|  |  |  | 還元時間 |  | 分 秒 |  |
|  |  |  | 混合※率 |  | ％ |  |
| 試験口等からの泡水溶液又は水の放出による方法 | 送液機能が適正であることの確認 |  |  |  | 点検結果 |  |
|  |  |  | 圧力 |  | kPa |  |
|  |  |  | 放射量 |  | L/min |  |
|  | 泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることの確認 |  |  |  | 点検結果 |  |
|  |  |  | 比重 |  |  |  |
|  |  |  | 粘度 |  | cSt |  |
|  |  |  | 水素イオン濃度 |  |  |  |
|  |  |  | 沈殿量 |  | ％ |  |
|  |  |  | 発泡 性能 | 発泡倍率 | 倍 |  |
|  |  |  |  | 還元時間 | 分 秒 |  |

- 混合率を点検する場合は、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」（平成３年消防危

第48号）の別記11－３「泡消火設備点検表」中、薬剤混合装置等の「機能の適否（糖度計による確認）」

を省略することができる。